№ ____________от __________

### ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(документация о закупке)

Инициатор закупки: Троцкий Игорь Станиславович

Сведения о заказчике:

наименование: ГУКПП «Гродноводоканал».

место нахождения: РБ, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100.

контактное лицо: Троцкий Игорь Станиславович,  +375297864350, электронная почта: energo@grodnovodokanal.by

1. Наименование (характер) закупаемого товара «Щиты, панели и аналогичные основания для электрических распределительных устройств, устройств управления и регулирования, рассчитанные на напряжение не более 1000 В»:

Лот №1

а) Вводное устройство, на 2 ввода, 400В, 50Гц, Iном = 800А напольного исполнения с PE и N шинами, IP31, с цоколем (18ВРУ) – 1 шт.

б) Щит силовой распределительный, 400 В, 50 Гц, Iном = 400А напольного исполнения с PE и N шинами, IP31, с цоколем (РУ-1 IСШ) – 1 шт.

в) Щит силовой распределительный, 400 В, 50 Гц, I ном = 320А напольного исполнения с PE и N шинами, IP31, с цоколем (РУ-1 IIСШ) – 1шт.

г) Щит силовой распределительный, 400 В, 50 Гц, I ном = 250А напольного исполнения с PE и N шинами, IP31, с цоколем (ЕСТ18.2) – 1 шт.

д) Щит силовой распределительный, 400 В, 50 Гц, I ном = 120А напольного исполнения с PE и N шинами, IP31, с цоколем (ЕСТ18.11) – 1шт.

ж) Щит силовой распределительный, 400 В, 50 Гц, I ном = 100А напольного исполнения с PE и N шинами, IP31, с цоколем (ЕСТ18.12) – 1шт.

з) Шкафы местного управления мешалками и насосами - 40 шт.

- согласно ОКРБ 007-2012, код: 27.12.31.700

Лот №2

а) Вводное устройство, на 2 ввода, 400В, 50Гц, Iном=160А напольного исполнения с PE и N шинами, IP54, с цоколем (12.1 ВРУ) – 1 шт.

б) Щиток силовой учетно-распределительный (ЩС-Н) навесного исполнения IP44, 380/220 В, 50Гц, I ном=63А с заземляющей шиной РЕ и изолированной N – 1шт.

в) Щит силовой распределительный, 400 В, 50 Гц, I ном=100А напольного исполнения    с PE и N шинами, IP54, с цоколем (ЕСТ12.1) – 1шт.

г) Шкафы местного управления насосами - 7 шт.

Общее требования к предмету закупки:

а) Область применения:

- вводное распределительное устройство, распределительные устройства для управление насосными агрегатами погружных мешалок и пропеллерных насосов   биологических реакторов;

б) Конструкция шкафа:

Лот №1

-  Вводное устройство (18ВРУ): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2200*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), с блоком АВР-2.1, степенью защиты IP31. Комплектация шкафа согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1) – 1 шт.

-   Щит силовой распределительный (РУ-1, I СШ): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2200*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP31. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1) – 1 шт.

-    Щит силовой распределительный (РУ-1, IIСШ): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2200*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP31. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1) – 1 шт.

- Щит силовой распределительный (ЕСТ18.2): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2000*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP31. Оснащен частотными преобразователями Рном=22кВт, Iном=41А, с трехфазными моторными дросселями Iном=48А и устройством плавного пуска Рном=22кВт, Iном=41А. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1) – 1 шт.

-  Щит силовой распределительный (ЕСТ18.11): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2000*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP31. Оснащен частотным преобразователем мощностью не менее 7,5кВт, Iном=23А, с трехфазным моторным дросселем Iном=32А. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1) – 1 шт.

-  Щит силовой распределительный (ЕСТ18.12): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2000*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP31. Оснащен частотным преобразователем мощностью не менее 7,5кВт, Iном=23А, с трехфазным моторным дросселем Iном=32А. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1) – 1шт.

-   Шкафы местного управления мешалками для системы №1 – (7 шт.), для системы №2 – (15 шт.), для системы №3 – (12 шт.), для системы №4 – (1 шт.), для системы №6 – (3 шт.), для системы №8 – (2 шт.): щит с монтажной панелью, пластиковый, ударопрочный, навесной, габаритами 500*400*240 мм (допускается отклонение габаритов шкафа), степенью защиты IP65, климатическое исполнение должно соответствовать требованиям категории У1. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-14.1,14.2,16.1-16.4,18,25 -ЭЛ.СО1). Общее количество – 40 шт.

Лот №2

-  Вводное устройство (12.1 ВРУ): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2000*800*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP54, климатическое исполнение должно соответствовать требованиям категории У3. Комплектация шкафа согласно проектной документации (01/17А-10.1,10.2,12.1-ЭЛ.ОЛ) – 1 шт.

-   Щиток силовой учетно-распределительный (ЩС-Н) навесного исполнения IP44, 380/220 В, 50Гц. На вводе выключатель нагрузки 380В 63А-1 шт. Счетчик электроэнергии трехфазный прямого включения СС-301 10-(80А) 380В кл.т.1 RS 485. Линейные аппараты: автоматический выключатель U=220В хар. "С"25А - 12шт; автоматический выключатель хар. "С" U=380В 32А-4 шт; контактор 380В 32А-4шт;  УЗО 380В 32А, 30мА-4шт; регулятор температуры РТ-820М в комплекте с датчиком температуры - 4шт; с заземляющей шинкой РЕ и изолированной N – 1шт.

-    Щит силовой распределительный (ЕСТ12.1): шкаф разборный металлический габаритными размерами 2000*1600*450 с дополнительным цоколем 200 мм и монтажной панелью (допускается отклонение габарита шкафа только по глубине), степенью защиты IP54. Оснащен частотными преобразователями Рном=7,5кВт, Iном=16А, с трехфазными моторными дросселями Iном=16А. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-10.1,10.2,12.1-ЭЛ.ОЛ) – 1шт.

-     Пульты (шкафы) местного управления насосами для системы 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.7, 12.8 – (6 шт.), для системы № 12.1-10 – (1 шт.): щит с монтажной панелью, пластиковый, ударопрочный, навесной, габаритами 500*400*240 мм (допускается отклонение габаритов шкафа), степенью защиты IP65, климатическое исполнение должно соответствовать требованиям категории У1. Комплектация шкафов согласно проектной документации (01/17А-10.1,10.2,12.1-ЭЛ.ОЛ). Общее количество – 7 шт.

-     Монтаж шкафов должен быть выполнен в соответствии с требованиями ТНПА, ПУЭ, ГОСТ.

в) Требования к корпусам щитов 18ВРУ, РУ-1 IСШ, РУ-1 IIСШ, ЕСТ18.2, ЕСТ18.11, ЕСТ18.12, 12.1 ВРУ, ЕСТ12.1:

- разборный, каркасный, металлический;

- толщина несущего профиля не менее 2 мм.;

- толщина корпуса (крыша, боковые и задние стенки, двери) – листовая сталь толщиной не менее 1,2 мм; монтажная панель - листовая сталь толщиной не менее 2 мм; цоколь -  толщиной не менее 2 мм.;

- покрытие корпуса – грунтовка, структурное порошковое покрытие;

- покрытие монтажной панели – допускается оцинкованная, без покрытия.

При массе щита свыше 100 кг. предусмотреть рым-болты.

Упаковка шкафов должна обеспечивать безопасную транспортировку.

г) Требования к коммутационным аппаратам: коммутационные аппараты использовать производителя CHINT либо TENGEN.

д) Требования к частотным преобразователям:

напряжение питания – 380В;

частота – 50Гц;

фильтр электромагнитной совместимости – не ниже категории EMC3;

наличие интерфейса Profibus;

степень IP – не ниже IP21.

Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении и не восстановленным.       Наличие декларации о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» и ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Гарантийный срок: не менее 24 месяцев с момента поставки.

Сервис: Предоставление полной технической документации на русском языке; инструкция по монтажу, эксплуатации и обслуживанию, паспорт.

Ориентировочная стоимость: 200 000 бел. руб. с НДС.

2.	Место, условия и сроки поставки:

2.1.	место поставки: г.Гродно, ул. Биологическая, 5, транспортом и за счет поставщика. Альтернативные варианты не принимаются.

2.2 Срок поставки: в течение 40 рабочих дней с момента подписания договора. Альтернативные варианты принимаются.

3.	Форма, сроки и порядок оплаты: 100% в течение 10 банковских дней по факту поставки товара; альтернативные варианты принимаются, за исключением предоплаты свыше 70%.

Цена предложения победителя является фиксированной и остается неизменной до момента полного исполнения обязательств по договору.

4.	Порядок формирования стоимости: стоимость предложения рассчитывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходов на пуско-наладку, ввод в эксплуатацию и обучения персонала, т.е. должна быть минимальной и окончательной.

5.	Требования к форме и содержанию предложения и сроку его действия:

5.1.	требования к форме и содержанию предложения: ценовое предложение составляется в письменном виде на весь объем закупки (по Лотам №1-2) и кроме основных реквизитов делопроизводства, должно содержать сведения и документы, указанные в п.6, п.7 и п.8;

5.2.	срок действия предложения: срок действия предложения должен быть не короче срока поставки.

6.	Требования к описанию участниками запроса ценовых предложений предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик:

- описание (спецификация) предлагаемого товара с указанием его технических характеристик;

- количество товара;
-  стоимость товара в рублях РБ в соответствии с п. 4;
- форму, срок и порядок оплаты товара;
- место поставки товара;
- условия поставки товара;
- срок поставки товара;
- срок действия предложения;

- санитарно-гигиеническое заключение на поставляемый товар;
- если товар подлежит обязательной сертификации РБ или в Таможенном союзе, тогда ЗЦП должно содержать документы, подтверждающие сертификацию;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

7.	Участником может быть: участником процедуры запроса ценовых предложений, переговоров, конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с Порядком, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам,  в соответствии с частью третьей подпункта 2.5 пункта 2 постановления 229, а также в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).

8.	Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- документы подтверждающие, что Участник по предлагаемому товару является производителем (заводом-изготовителем) и/или сбытовой организацией (официальным торговым представителем);
- участник должен предоставить подтверждение происхождения товара с указанием страны-производителя;
- допускаются к участию в процедуре закупки только Претенденты, которые подтвердят, что они не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, а также не признаны банкротом;

- обязательство, в случае признания победителем, заключить договор поставки на условиях настоящего запроса ценовых предложений и своего ценового предложения. Договор поставки может быть заключен не ранее срока, указанного в п.12.2 и не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления о выборе победителя.

К участию в процедуре закупки товаров, указанных в приложении 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. №229 стоимостью свыше 2000 базовых величин, допускаются поставщики, предлагающие товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, устанавливаются в документации о закупке.

Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, является:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с критериями определениями страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года;

для товаров, происходящих из государств – участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документом о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом);

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых государств, - сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом).

Для целей настоящего решения термины «резидент» и «нерезидент» имеют значения, определенные в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003г. № 226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Товары согласно приложению 3-1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедуре закупки (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке.

Условие допуска товаров иностранного происхождения, предусмотренное в п. 2.18 решением Гродненского городского Советов депутатов от 24.08.2021 г. №216, не применяется в случае отсутствия производства закупаемого товара на территории Республики Беларусь, подтверждаемого сведениями из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь.

Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем предоставления в предложении одного из документов, указанных в части второй подпункта настоящего пункта.

9.	Порядок, дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положения документации о закупке: до окончания срока, указанного в п.10.3 по телефону, указанному в сведениях о заказчике.

10.	Порядок, место, дата и время окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в запросе ценовых предложений:

10.1.	порядок подготовки и подачи предложений: ценовое предложение высылается или доставляется любым другим способом в запечатанном конверте с пометкой «Щиты, панели и аналогичные основания для электрических распределительных устройств, устройств управления и регулирования, рассчитанные на напряжение не более 1000 В. ЛОТ №1-2» по адресу указанном в п. 10.2.;

10.2.	место подачи предложения: 230005, РБ, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100, каб. 303 (приемная);

10.3.	дата и время окончания срока подготовки и подачи предложения:

23.04.2025г. до 15:00. Все ценовые предложения, поступившие после указанного срока, не будут приняты к рассмотрению.

11. Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников:

| Критерии | Бальная оценка с указанием количества баллов и принципа оценки |
| --- | --- |
| Наиболее низкая цена | 0 – 50 баллов 50 баллов за наиболее низкую цену, увеличение цены на 1% «–» 1 балл |
| Cрок поставки | 0-30 баллов 30 баллов за срок поставки в течении 40 рабочих дней, увеличение срока поставки на один день «–» 1 балл |

участник, набравший максимальное кол-во баллов, признается победителем;

12. Проект договора и срок его заключения:

12.1. проект договора: приложение №1 к документации о закупке;

12.2. срок заключения договора: проект договора (приложение №1), договор на закупку может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня после выбора победителя (победителей) при осуществлении конкурентной процедуры закупки, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) заказчика, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки.

В случае непредставления в установленные заказчиком сроки подписанного договора, а также банковской гарантии, поручительства или залога в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по договору (если такое требование было предусмотрено организатором), выбранный поставщик считается уклонившимся от заключения договора.

В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения процедуры закупки.

При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон отдельные (приемлемые) условия, которые не были предметом рассмотрения на процедуре закупки, но не изменяющие их существенных условий.

13.	Уведомление участников о выборе победителя: уведомление о выборе победителя (победителей) направляется участникам процедуры закупки не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

14.	Обжалование решений и (или) действий (бездействие) организации, а также членов, созданной для проведения закупки: если при осуществлении закупок решения и (или) действия (бездействие) заказчика (организации) либо членов комиссии, созданной для проведения закупки, нарушают права и законные интересы юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к организации для целей урегулирования спора до момента заключения договора.

Заказчик (организация) вправе отменить закупку на любом этапе и не несет за это ответственности перед участниками. Отмена допускается в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.

Инициатор закупки 	И.С. Троцкий

Согласование:

Секретарь Комиссии	Л.П. Петрович

Председатель Комиссии	О.А. Сакович

Директор ГУКПП «Гродноводоканал»	С.А. Сорока