№ ____________от __________

### ЗАПРОС ЦЕНОВЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

(документация о закупке)

- Инициатор закупки: Матюк Валерий Здиславович

- Сведения о заказчике:

наименование: ГУКПП «Гродноводоканал».

место нахождения: РБ, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100.

контактное лицо: Матюк Валерий Здиславович, +375-29-780-02-07, электронная почта: snab@grodnovodokanal.by

1. Наименование (характер) закупаемого товара: Насос двухстороннего входа с разъёмным корпусом, смонтированным на раме.

Требования к предмету закупки:

а) Область применения насосного агрегата – для перекачивания холодной воды, для   использования в системах коммунального водоснабжения. Вода чистая, рабочая температура перекачиваемой жидкости 10 0С, плотность жидкости 0,9982 кг/дм3.

б) Рабочий диапазон характеристики с не менее чем 10 %-ным запасом по мощности э/двигателя (относительно мощности на валу) и положительным кавитационным запасом.

в) Расходно-напорные параметры расчетной рабочей точки:

- подача – не менее 600 м3/ч;

- напор –  50 м;

- отклонение напора в рабочей точке: ±2%;

- NPSH – не менее 3,0 м

- гидравлический КПД насоса в рабочей точке не менее 84 %.

г) Конструкция насосного агрегата:

- центробежный для сухой горизонтальной установки;

- вид установки – горизонталь, на опорной раме;

- тип опорной рамы – комбинированная литая и сварная стальная рама;

- тип крепления опорной рамы – анкерное;

- тип подсоединения всасывающего патрубка фланцевый DN 250 PN 16;

- тип подсоединения напорного патрубка фланцевый DN 200 PN 16;

- вид уплотнения вала – механическое торцевое уплотнение;

- исполнение подшипников – подшипник качения с наработкой не менее 20000ч;

- рабочее колесо для перекачки чистой воды из чугуна марки EN-GJL-250;

- должна существовать возможность обточки рабочего колеса;

- тип соединения с приводом – муфтовое, огражденное защитным кожухом;

д) Электродвигатель:

- 3-фазный 400 В 50 Гц для прямого пуска, с перематываемым статором, с классом изоляции обмоток не менее F (150 оС);

- номинальная мощность электродвигателя (Р2), не более –132 кВт;

- скорость вращения электродвигателя – 1480 об/мин;

- класс эффективности электродвигателя -  не ниже IE2;

- возможность работы с ПЧТ (изолированный подшипник);

- охлаждение двигателя – воздушное;

- с датчиками внутренней защиты: датчики температуры в каждой обмотке статора;

- допустимое количество пусков – не менее 15 в час.

- количество – 1 шт.

Предоставляемая техническая документация:

- Паспорт на насосный агрегат на русском языке;

-	Расходно-напорные характеристики насосных агрегатов, с указанием следующих параметров в рабочей точке: мощности на валу (Р2), потребляемой мощности из сети (Р1), КПД электродвигателя, гидравлический КПД, КПД насосного агрегата, удельное электропотребление.

Гарантийный срок: не хуже, чем гарантийные условия завода-изготовителя, но не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию, включая гарантийную поставку запасных частей;

Сервис: Шеф-монтаж и шеф-наладка оборудования за счет поставщика.

Поставщик осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставляет запасные части и расходные материалы, необходимые для текущей эксплуатации конструктивных элементов насосного агрегата.

Предоставление полной технической документации на русском языке (расходно-напорная характеристика с кривыми КПД, потребляемой мощности и мощности на валу; инструкция по монтажу, пуску, эксплуатации и обслуживанию; инструкция по ремонту, а также перечень запасных частей).

2.	Место, условия и сроки поставки:

2.1.	место поставки: центральный склад ГУКПП «Гродноводоканал» г. Гродно, ул. Дзержинского, 100, транспортом и за счет поставщика. Альтернативные варианты не принимаются.

2.2 Срок поставки: в течение 100 календарных дней с момента подписания договора. Принимаются альтернативные варианты.

3.	Форма, сроки и порядок оплаты: 100% в течение 15 банковских дней по факту поставки товара. Принимаются альтернативные варианты. Цена предложения победителя является фиксированной и остается неизменной до момента полного исполнения обязательств по договору. Привязка к курсам иностранных валют не допускается.

4.	Порядок формирования стоимости: стоимость предложения рассчитывается с учетом расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, расходов на пуско-наладку, ввод в эксплуатацию и обучения персонала, т.е. должна быть минимальной и окончательной.

5.	Требования к форме и содержанию предложения и сроку его действия:

5.1.	требования к форме и содержанию предложения: ценовое предложение составляется в письменном виде на весь объем закупки и кроме основных реквизитов делопроизводства, должно содержать сведения и документы, указанные в п.6, п.7 и п.8;

5.2.	срок действия предложения: срок действия предложения должен быть не короче срока поставки.

6.	Требования к описанию участниками запроса ценовых предложений предлагаемого ими товара, его функциональных характеристик (потребительских свойств), количественных и качественных характеристик:

- описание (спецификация) предлагаемого товара с указанием его технических характеристик;

- количество товара;
-  стоимость товара в рублях РБ в соответствии с п. 4;
- форму, срок и порядок оплаты товара;
- место поставки товара;
- условия поставки товара;
- срок поставки товара;
- срок действия предложения;

- санитарно-гигиеническое заключение на поставляемый товар;
- если товар подлежит обязательной сертификации РБ или в Таможенном союзе, тогда ЗЦП должно содержать документы, подтверждающие сертификацию;

- копию свидетельства о государственной регистрации;

7.	Участником может быть: участником процедуры запроса ценовых предложений, переговоров, конкурса может быть любое юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которое соответствует требованиям, установленным заказчиком в документации о закупке в соответствии с Порядком, за исключением юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр поставщиков (подрядчиков, исполнителей), временно не допускаемых к закупкам,  в соответствии с частью третьей подпункта 2.5 пункта 2 постановления 229, а также в целях соблюдения приоритетности закупок у производителей или их сбытовых организаций (официальных торговых представителей).

При рассмотрении предложений отклоняется предложение участника процедуры закупки, не являющегося производителем или его сбытовой организацией (официальным торговым представителем), в случае, если в конкурентной процедуре закупки участвуют не менее двух производителей и (или) сбытовых организаций (официальных торговых представителей) и цена предложения такого участника не ниже цены хотя бы одного участвующего в процедуре закупки производителя и (или) его сбытовой организации (официального торгового представителя).

8.	Требования к участникам и перечень документов, представляемых участниками для подтверждения их соответствия установленным требованиям:

- документы подтверждающие, что Участник по предлагаемому товару является производителем (заводом-изготовителем) и/или сбытовой организацией (официальным торговым представителем);
- участник должен предоставить подтверждение происхождения товара с указанием страны-производителя;
- допускаются к участию в процедуре закупки только Претенденты, которые подтвердят, что они не находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, а также не признаны банкротом;

- обязательство, в случае признания победителем, заключить договор поставки на условиях настоящего запроса ценовых предложений и своего ценового предложения. Договор поставки может быть заключен не ранее срока, указанного в п.12.2 и не позднее 10 рабочих дней после получения уведомления о выборе победителя.

К участию в процедуре закупки товаров, указанных в приложении 3 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. №229 стоимостью свыше 2000 базовых величин, допускаются поставщики, предлагающие товары, происходящие из Республики Беларусь, а также государств, товарам из которых предоставляется национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь. Условия допуска товаров иностранного происхождения и поставщиков, предлагающих такие товары, устанавливаются в документации о закупке.

Документом, подтверждающим страну происхождения такого товара, является:

для товаров, происходящих из Республики Беларусь, - сертификат продукции (работ, услуг) собственного производства, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой, или документ о происхождении товара, выдаваемый Белорусской торгово-промышленной палатой в соответствии с критериями определениями страны происхождения товаров, предусмотренными Правилами определения страны происхождения товаров, являющимися неотъемлемой частью Соглашения о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года;

для товаров, происходящих из государств – участников Содружества Независимых Государств (кроме Республики Беларусь), - документом о происхождении товара, выдаваемый уполномоченными органами (организациями) этих государств в соответствии с Соглашением о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом);

для товаров, происходящих из государств, не являющихся участниками Содружества Независимых государств, - сертификат о происхождении товара (документ, его заменяющий), выдаваемый уполномоченным органом (организацией) этих государств (в случае предложения таких товаров нерезидентом) либо Белорусской торгово-промышленной палатой (в случае предложения таких товаров резидентом).

Для целей настоящего решения термины «резидент» и «нерезидент» имеют значения, определенные в статье 1 Закона Республики Беларусь от 22 июля 2003г. № 226-3 «О валютном регулировании и валютном контроле».

Товары согласно приложению 3-1 к постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 15 марта 2012 г. № 229, иностранного происхождения (за исключением происходящих из государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь) и поставщики, предлагающие такие товары, допускаются к участию в процедуре закупки (за исключением процедуры закупки из одного источника) в случае, если для участия в таких процедурах закупок подано менее двух предложений, содержащих информацию о поставке товара, происходящего из Республики Беларусь либо государств, товарам из которых предоставлен национальный режим в соответствии с международными договорами Республики Беларусь, и соответствующих требованиям документации о закупке.

Условие допуска товаров иностранного происхождения, предусмотренное в п. 2.18 решением Гродненского городского Советов депутатов от 24.08.2021 г. №216, не применяется в случае отсутствия производства закупаемого товара на территории Республики Беларусь, подтверждаемого сведениями из Государственной системы каталогизации продукции Республики Беларусь.

Страна происхождения товара подтверждается участником процедуры закупки путем предоставления в предложении одного из документов, указанных в части второй подпункта настоящего пункта.

9.	Порядок, дата окончания срока предоставления участникам разъяснений положения документации о закупке: до окончания срока, указанного в п.10.3 по телефону, указанному в сведениях о заказчике.

10.	Порядок, место, дата и время окончания срока подготовки и подачи предложений на участие в запросе ценовых предложений:

10.1.	порядок подготовки и подачи предложений: ценовое предложение высылается или доставляется любым другим способом в запечатанном конверте с пометкой «Насос двухстороннего входа с разъёмным корпусом, смонтированным на раме» по адресу указанном в п. 10.2.;

10.2.	место подачи предложения: 230005, РБ, г. Гродно, ул. Дзержинского, 100, каб. 303 (приемная);

10.3.	дата и время окончания срока подготовки и подачи предложения:

21.05.2025г. до 15:30. Все ценовые предложения, поступившие после указанного срока, не будут приняты к рассмотрению.

11. Критерии и способ оценки и сравнения предложений участников:

| Критерии | Бальная оценка с указанием количества баллов и принципа оценки |
| --- | --- |
| Наиболее низкая цена | 0 – 50 баллов 50 баллов за наиболее низкую цену, увеличение цены на 1% «–» 1 балл |
| Энергоэффективность | 0 – 30 баллов 30 баллов за наименьшее удельное электропотребление, увеличение удельного электропотребления на 0,01 квт·ч/м3 «–» 3 балла |

участник, набравший максимальное кол-во баллов, признается победителем;

12. Проект договора и срок его заключения:

12.1. проект договора: приложение №1 к документации о закупке;

12.2. срок заключения договора: проект договора (приложение №1), договор на закупку может быть заключен не ранее чем через три рабочих дня после выбора победителя (победителей) при осуществлении конкурентной процедуры закупки, в течение которых может быть урегулирован спор, вызванный решениями и (или) действиями (бездействием) заказчика, а также членов комиссии, созданной для проведения закупки.

В случае непредставления в установленные заказчиком сроки подписанного договора, а также банковской гарантии, поручительства или залога в качестве способа обеспечения исполнения обязательств по договору (если такое требование было предусмотрено организатором), выбранный поставщик считается уклонившимся от заключения договора.

В заключаемый договор включаются существенные условия, сформированные по результатам проведения процедуры закупки.

При заключении договора в него могут быть внесены по взаимному согласию сторон отдельные (приемлемые) условия, которые не были предметом рассмотрения на процедуре закупки, но не изменяющие их существенных условий.

13.	Уведомление участников о выборе победителя: уведомление о выборе победителя (победителей) направляется участникам процедуры закупки не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

14.	Обжалование решений и (или) действий (бездействие) организации, а также членов, созданной для проведения закупки: если при осуществлении закупок решения и (или) действия (бездействие) заказчика (организации) либо членов комиссии, созданной для проведения закупки, нарушают права и законные интересы юридического лица или физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя, такое лицо или индивидуальный предприниматель вправе обратиться к организации для целей урегулирования спора до момента заключения договора.

Заказчик (организация) вправе отменить закупку на любом этапе и не несет за это ответственности перед участниками. Отмена допускается в случаях отсутствия финансирования, утраты необходимости приобретения товаров (работ, услуг), изменения предмета закупки и (или) требований к квалификационным данным участников процедуры закупки.

Инициатор закупки 	В.З. Матюк

Согласование:

Секретарь Комиссии	Л.П. Петрович

Председатель Комиссии	О.А. Сакович

Директор ГУКПП «Гродноводоканал»	С.А. Сорока